附件

经开区投资服务中心装修展陈项目空调采购及安装项目

更正内容

- 评分细则中综合实力第二点：投标单位具备ISO9001质量管理体系认证、ISO14001环境管理体系认证、ISO60001职业健康管理体系认证，三证齐全得1分，否则不得分。响应文件中提供复印件，否则不得分。

疑问：现认证项目中关于职业健康管理体系认证对应的是ISO45001，并非是ISO60001。

回复：将“ISO60001职业健康管理体系认证”改为“ISO45001职业健康管理体系认证”。

- 评分细则中技术指标第三点：室外机可组合单机模块容量（2分）：投标产品单模块容量≥24HP得2分；20HP≤单模块容量＜24HP得1分，其余不得分(以产品样本为准并加盖制造商公章，否则不得分)。

疑问：现市场上室外机可组合单机模块容量并不是越大越好，过大的单机模块在节能性和稳定性上会表现的很差。多联机行业室外机通用单机模块为8-16P，单机模块容量大小不能体现空调设备本身的先进性，并没有从用户使用角度考虑。

回复：不调整。

- 评分细则中综合实力第一点：2017年以来投标单位具有与本次投标同品牌已完工的多联机项目，且外机总匹数大于275匹，有一个得1分，本项最高得3分，提供验收证明、合同、合同款60%以上的银行进账单复印件（中标单位提供验收证明、合同、合同款60%以上的银行进账单原件交采购人审查，时间以验收证明为准）。

疑问：“且外机总匹数大于275匹”，本项目中含有一部分的新风设备及风管，在本次招标控制价中占有相当大的比例，单把室外机总匹数作为评判门槛要求过低。“验收证明、合同、合同款60%以上的银行进账单”的证明材料无非是用来佐证多联机项目的真实性，真实有效的合同足以证明投标单位多联机项目的真实性，且现在很多工程项目，特别是大型工程项目施工周期长，审计结算速度慢，有的公建项目甚至是全垫资施工，无法提供全部证明材料。可添加材料“中标通知书”来保证项目的真实性。

回复：业绩证明材料：“验收证明、合同、合同款60%以上的银行进账单”调整为“中标通知书或直接发包告知书、验收证明、合同、合同付款银行记录”。其他不调整。

四、招标文件第五章评分细则中技术指标: 5.当系统内台内机出现故障时，多联机设备具备可单独将该室内机掉电而不影响整套系统功能的得1分，不具备该功能不得分(以加盖制造商公章的产品样本为准)。
    问题:“掉电”和“断电”实质上意思一致， 市面上大多多联机产品样册中均为“断电”字眼，如只设“掉电”是否会使得大部分投标人在此项中不得分。并且现在市面上所有多联机产品均具备此项功能，此条款作为评分条款意义不大，建议将多余分值放入能拉开产品性能及投标人能力差距的评分项中或取消此条款。

答：“掉电”意思即为“断电”，具备这个功能。

五、招标文件第五章评分细则中技术指标: 6.所投多联机四面出风室内机采用360度环形出风设计的得1分，采用常规四向出风方式的不得分(以加盖制造商公章的产品样本为准)。
    问题:经我方市场调研，现阶段市场多联机四面出风室内机360度环形出风设计与普通型四面出风室内机出风效果是一样的，两者没有本质区别，只是面板设计形式不同，并不存在真正的360度环形出风。建议将分值放入能拉开产品性能及投标人能力差距的评分项中或取消此条款。

答：取消该评分项。相应分值“1分”增加到IPLV评分项，即“4. 所投室外机单模块IPLV（C）值平均值，IPLV（C）平均值≥8.5，得3分，8.5＞IPLV（C）平均值≥8.0的得2分，8.0＞IPLV（C）平均值≥7.5的得1分，其余不得分。提供中国能效标识网备案网页并加盖制造商公章，否则不得分”调整为“4. 所投室外机单模块IPLV（C）值平均值，IPLV（C）平均值≥8.5，得4分，8.5＞IPLV（C）平均值≥8.0的得2分，8.0＞IPLV（C）平均值≥7.5的得1分，其余不得分。提供中国能效标识网备案网页并加盖制造商公章，否则不得分”。

六、招标文件第五章评分细则中技术指标第四点建议: IPLV (C)值直接反映室外机在实际运行中的综合能效，IPLV (C)值越高，空调功耗越低，损耗越小，因此该值在空调选择数据中极其重要，所以建议该点分值增加，改为“4.所投室外机单模块IPLV (C)值平均值，IPLV (C)平均值≥8.5,得5分，8.5＞IPLV(C)平均值≥8.0的得3分，8.0＞IPLV(C)平均值≥7.5的得1分，其余不得分。提供中国能效标识网备案网页并加盖制造商公章，否则不得分”。

答：“4. 所投室外机单模块IPLV（C）值平均值，IPLV（C）平均值≥8.5，得3分，8.5＞IPLV（C）平均值≥8.0的得2分，8.0＞IPLV（C）平均值≥7.5的得1分，其余不得分。提供中国能效标识网备案网页并加盖制造商公章，否则不得分”调整为“4. 所投室外机单模块IPLV（C）值平均值，IPLV（C）平均值≥8.5，得4分，8.5＞IPLV（C）平均值≥8.0的得2分，8.0＞IPLV（C）平均值≥7.5的得1分，其余不得分。提供中国能效标识网备案网页并加盖制造商公章，否则不得分”。

七、本项目投标截止时间及开标时间改为：2020年10月12日下午 14：00分。